СОГЛАСОВАНО:                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Начальнику территориального                                  Глава администрации Пеньковского

отдела Управления Роспотребнадзора                     сельсовета

по Новосибирской области в                                    Маслянинского района Новосибирской

Искитимском районе                                                  области

_______________  А.В. Тихонову                             _______________ Г.В. Черний

ПЛАН

МЕРОПРИЯИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

МУП «ПЕНЬКОВСКОЕ» 2015 ГОДА

| № | мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнения | Запланировано средств тыс. руб | Освоено средств тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение производственного контроля за качеством питьевой воды микробиологических и сан. хим показателей | В течении года | Земляков И.С | 83.0 |  |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети ул Молодежная с Пайвино – 0.200 км | 2015 г - 2018 г | Земляков И.С | 50.0 |  |
| 3 | Хлорирование колодцов на водопроводных сетях | Один раз в год в период весеннего паводка | Земляков И.С | 5.0 |  |
| 4 | Дезинфекция водопроводных сетей | Параллельно с проведением АВР на каждом конкретном участке водопровода | Земляков И.С | 5.0 |  |
| 5 | Поэтапная замена старых водопроводов на ПЭТ - трубопроводы | В течении года | Земляков И.С | 100.0 |  |
| 6 | Ремонт павильонов, скважин | В течении года | Земляков И.С | 80.0 |  |
|  | Итого |  |  | 323.0 |  |

Директор МУП «Пеньковское»   ____________ И.С. Земляков

СОГЛАСОВАНО:                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Начальнику территориального                                  Глава администрации Пеньковского

отдела Управления Роспотребнадзора                     сельсовета

по Новосибирской области в                                    Маслянинского района Новосибирской

Искитимском районе                                                  области

_______________  А.В. Тихонову                             _______________ Г.В. Черний

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Производственного контроля качества питьевой воды

МУП «Пеньковское»

(с Пеньково, с Пайвино, с Петропавловка, с Прямское

Маслянинского района, Новосибирской области)

1  ВОДОИСТОЧНИКОМ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО – ПИТЬЕВЫХ НУЖД ЯВЛЯЮТСЯ:

- Водопровод с Пеньково:

Скважина № 4488

Год начало эксплуатации – 1962 г

Глубина скважины – 62 м

Производственность в сутки –240 куб м

Водопровод с Пеньково:

Скважина № 15720

Год начало эксплуатации – 1978 г

Глубина скважины – 50 м

Производственность в сутки –240 куб м

Водопровод с Пеньково:

Скважина № 8732

Год начало эксплуатации – 1968 г

Глубина скважины – 66 м

Производственность в сутки –240 куб м

Водопровод с Пеньково:

Скважина № 10493

Год начало эксплуатации – 1969 г

Глубина скважины – 42 м

Производственность в сутки –240 куб м

- Водопровод с Пайвино:

Насосная станция №

Год начало эксплуатации – 1969 г

Глубина скважины – 75 м

Производственность в сутки – 240 куб м

- Водопровод с Петропавловка:

Скважина № 11083

Год начало эксплуатации – 1970 г

Глубина скважины – 117 м

Производственность в сутки – 240 куб м

Водопровод с Петропавловка:

Скважина № 12910

Год начало эксплуатации – 1970 г

Глубина скважины – 86 м

Производственность в сутки – 240  куб м

- Водопровод с Прямское:

Скважина № 13171

Год начало эксплуатации – 1974 г

Глубина скважины – 47 м

Производственность в сутки – 240 куб м

Водопровод с Прямское:

Скважина № 12102

Год начало эксплуатации – 1972 г

Глубина скважины – 55 м

Производственность в сутки – 240куб м

Марка насоса на всех скважинах ЭЦВ – 6.10.80

Общая протяженность водопроводной сети составляет : 19,8 км

с Пеньково – 6,226 км, с Пайвино – 5,891 км, с Петропавловка – 5,54 км, с Прямское – 2,143 км.

Количество водозаборных колонок составляет – 66 штуки

с Пеньково – 21 шт, с Пайвино – 14 шт, с Петропавловка – 19 шт, с Прямское – 12 шт.

2Ответственность за осуществление производственного контроля несет директор МУП «Пеньковское» Земляков Иван Сергеевич тел. 44 - 217

3  Ответственность за санитарно – техническое состояние водопроводных сетей и сооружений несет рабочий Мочалов Сергей Трофимович

| № | Фамилия имя отчество | должность | медосмотр | Очение сан-гигиен.подгот |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пушкарева Екатерина Валерьевна | Гл бухгалтер | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 2 | Лунева Людмила Ивановна | Рабочая | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 3 | Мочалов Сергей Трофимович | рабочий | 1 раз в год | 1 раз в год |

4 Предварительными и периодическим медосмотрам профессионально – гигиенической подготовки подлежат следующие работники:

При поступлении на работу и дальнейшем 1 раз в год

- Флюрография

- ЗППП

- На возбудителя кишечной инфекции и на брюшной тиф

- На гельменты.

5    План санитарно – противоэпидемических мероприятий для осуществления эффективности соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов:

5.1 План – графики проведения текущих и капитальных ремонтов, замена оборудования;

5.2  Проведение профилактических промывок и обеззараживания водопроводных сооружений;

5.3  Учет аварийных ситуаций на водопроводе, информирования об авариях в ТО Роспотребнадзора в Искитимском районе, территориальную администрацию

5.4  Своевременная ликвидация аварий с составлением актов

5.5  Создание охранной зоны на скважинах в радиусе 30 м.

6   Перечень возможных  аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушением технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно – эпидемиологическому благополучию населения, ситуаций при которых осуществляется  информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарной службы:

6.1  Аварии на водопроводных сооружениях:

а) выход из строя глубинного  насоса

б) порыв на водопроводной сети

в) затопление смотровых колодцев

6.2   Ухудшение качества воды, которое может повлиять на состояние здоровья населения.

7. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы, установленные СанПин 2.1.4.559-96

| - Микробиологические показатели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы не более |
| Термотолератные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колоний бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| 1.2 Органалиптические |  |  |
| Запах | Баллы | 2 |
| Привкус | Баллы | 2 |
| Цветность | Градусы | 20 |
| Мутность | м/гл | 1.5 |
| 1.3 Обобщенные показатели |  |  |
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (ПДК)не более |
| Водородный показатель | Единицы pH | В пределах 6-9 |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л | 5.0 |
| Общая жесткость | Моль/л | 7.0 |
| 1.4 Неорганические вещества |  |  |
| Железо (е,суммарно) | Мг/л | 0.3 |
| Марганец | Мг/л | 0.1 |
| Казилей | Мг/л | 0.001 |
| Нитраты | Мг/л | 45 |
| Мышьяк | Мг/л | 0.05 |
| Свинец | Мг/л | 0.03 |
| 1.5 Радиологические показатели |  |  |
| Общая альфа радиоктивность | Бк/п | 0.1 |
| Общая бетта радиоктивность | Бк/п | 1.0 |

8. ПЛАН ПУНКТОВ ОТБОРА ПРОБ В МЕСТАХ ВОДОЗАБОРОВ, В ПУНКТАХ ВОДОЗАБОРА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННЕЙ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА

| Отбор проб воды |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | В местах водозабора (подз.ист.) | Наружные и внутренние сети водопровода |
| 1 | Скважина № с Пеньково | Тупиковая колонка |
| 2 | Скважина № с Пайвино | Краны домов |
| 3 | Скважина № с Петропавловка | Краны домов |
| 4 | Скважина № с Пайвино | Краны домов |

9КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРОБ ВОДЫ И ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ИХ ОТБОРА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,ИОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОБАХ ВОДЫ.

| Перечень показателей | Количество скважин | Количество населения | Количество проб в течении одного года не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В местах водозабора | Распредельт сеть | Всего проб |
| Микробиологические | 9 (2 закольцованы) | 1164 | 108 | 48 | 156 |
| ОМЧ |  |  |  |  |  |
| ОКБ |  |  |  |  |  |
| ТКБ |  |  |  |  |  |
| Колифаги |  |  |  |  |  |
| Органолептические | 9 (2 закольцованы) | 1164 | 108 | 48 | 156 |
| Запах |  |  |  |  |  |
| Привкус |  |  |  |  |  |
| Цветность |  |  |  |  |  |
| Мутность |  |  |  |  |  |
| Обобщенные показатели | 9 (2 закольцованы) | 1164 | 32 |  | 32 |
| Сухой остаток |  |  |  |  |  |
| Перманганатная окисляемость |  |  |  |  |  |
| Общая жесткость |  |  |  |  |  |
| Неорганические и органические вещества железо | 9 (2 закольцованы) | 1164 | 8 (1 раз в год) |  | 8 |
| Флориды |  |  |  |  |  |
| Марганец |  |  |  |  |  |
| Сульфаты |  |  |  |  |  |
| Нитраты |  |  |  |  |  |
| Фториды |  |  |  |  |  |
| Радиологические показания | 9 (2 закольцованы) | 1164 | 8 (1 раз в год |  | 8 |
| Общая альфа радиоктив |  |  |  |  |  |
| Общая бета радиоктив |  |  |  |  |  |

| № п/п | Тип водоисточника | Наименование показателей | Количество проб | Наименование ИЛЦ | Срок | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземные скважины | микробиологические | 108 | ФФБУЗ, ЦгиЭ в НСО в Искитимском районе | 9 проб в месяц |  |
|  |  | Органолептические | 108 | ФФБУЗ, ЦгиЭ в НСО в Искитимском районе | 9 проб в месяц |  |
|  |  | Обобщенные | 32 | ФФБУЗ, ЦгиЭ в НСО в Искитимском районе | 8 проб в квартал |  |
|  |  | Органические и неорганические | 8 | ФФБУЗ, ЦгиЭ в НСО в Искитимском районе | 8 раз в год |  |
|  |  | радиологические | 8 | ФФБУЗ, ЦгиЭ в НСО в Искитимском районе | 8 раз в год |  |
| 2 | Распредилительная сеть | Микробиологические | 48 | ФФБУЗ, ЦгиЭ в НСО в Искитимском районе | 4 пробы в месяц |  |
|  |  | органолептические | 48 | ФФБУЗ, ЦгиЭ в НСО в Искитимском районе | 4 пробы в месяц |  |

10   ПЛАН – ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

Производственный лабораторный контроль производится также после ремонта и замены насоса на скважинах, иных технических работах на распределительной сети и водозаборных скважинах.

При возникновении на объектах и сооружениях водоснабжения аварийных ситуаций и технических нарушений, которые приводят к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения. Немедленно принимать меры по их устранению с передачей информации в территориальный отдел Роспотребнадзора в Искитимском районе результаты исследования проб воды.

11 НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ:

а) микробиологические показатели –бак.лаборатория Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Искитимском районе»

адрес: 633208 Новосибирской области, искитим г., Юбилейный пр-кт, д.4а тел 8 (383)224-58-38

б) физико-химические показатели – лаборатория Филиала федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Искитимском районе»

адрес: 633208 Новосибирской области, искитим г., Юбилейный пр-кт, д.4а тел 8 (383)224-58-38

в) Радиологические показатели радиологическая лаборатория Областного ЦГИЭ

адрес: Новосибирск ул Фрунзе 84 тел (383) 2242652

12 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ

- Федеральный закон от 07.12.11 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Сан.Пин 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

- СП2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных водтот загрязнения

- СанПин 2.1.4.1110-01 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения.

Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течении указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с ФФБУЗ,ЦГ и Э в НСО в Искитимском районе.

Директор МУП «Пеньковское»               _____________И.С. Земляков

Главный бухгалтер                                    _____________ Е.В. Пушкарева